OBRA: Edificação e benfeitorias para cultura indígena

ENDEREÇO: Linha Famoso, Zona Rural, Descanso - SC

ARQUIVO: ELET-KITIND-R00

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Projeto elaborado por Fernando Trintinaglia, Engenheiro Civil, CREA/SC: 140.621-5.

Índice

1- Generalidades	2

2 - Entrada de Serviço	2

3 – Quadro Geral e Medição	3

4 – Quadros de distribuição	3

5 – Aterramentos	4

6 – Relação de Plantas	4

7 – Relação de Material da Entrada de Serviço – Orientativa	5

8 – Calculo da Demanda	6

# 1- Generalidades

O presente memorial descritivo destina-se a fornecer as especificações técnicas para a execução do projeto elétrico da referida obra. A obra será edificada na Linha Famoso, Zona Rural, Descanso - SC, será constituído por (07) Casas e (01) espaço de convivência. As casas apresentam uma área total de 24,12m² cada uma, sendo 20m² do Kit Moradia de madeira (04 paredes) e um BWC em anexo de alvenaria. Já o espaço de convivência totaliza uma área total de 72,00m², sendo 54m² da área de vivencia e 18m² composto por 02 BWC e cozinha, ambos de alvenaria. Ainda, o local apresenta uma caixa de água para abastecimento coletivo em concreto armado ou madeira (ainda não definido), porém isolado das edificações apresentadas.

Este projeto foi elaborado conforme as normas técnicas NBR-5410/97 da ABNT e da concessionária CELESC NT-03.

# 2 - Entrada de Serviço

As edificações serão atendidas em rede de baixa tensão. A entrada de energia será ramal aéreo desde o poste da concessionária até o poste particular onde desce, passando pelas respectivas caixas de passagem até o quadro geral de medição. Será instalado junto ao poste particular um eletroduto metálico, pesado, galvanizado a fusão, conforme normas 5597 e 5598 da ABNT de 3” x 6,50. Os cabos utilizados serão de cobre de bitola de 10,00 m² - 750V e o disjuntor geral de 3P-63A trifásico de modo a ter seletividade com os disjuntores monofásico das edificações apresentadas. Do quadro geral de medição para as edificações os cabos seguem de forma aérea, com auxílio de postes intermediários com capacidade de distribuição para até 07 circuitos, incluindo arruelas, parafusos, roldanas, presilhas, furação de no mínimo 07, conectores, aterramento, eletrodutos e armação secundária.

As caixas de passagem padrão Celesc serão utilizados entre o poste particular e o quadro de medição geral, trecho na qual e único que será subterrâneo, conforme projeto apresentado.

# 3 – Quadro Geral e Medição

O quadro geral de medição será protegido pôr um disjuntor geral de 3P-63A trifásico, a partir deste é feita a distribuição para os medidores, num total de 09 medidores, 07 de apartamentos, 01 do espaço de convivência e 01 reserva. Em todos os quadros deverão existir 5 barramentos: 3 para as fases, 1 de neutro e 1 de proteção (terra). O barramento de neutro devera ser isolado da carcaça do quadro, e conectado à barra do BEP, com cabo isolado na cor azul claro. Já o barramento de proteção será fixado em contato com a carcaça do quadro, e é conectado à barra do BEP, com cabo isolado na cor verde ou cabo de cobre nu quando em eletroduto independente. Conforme norma será usada uma caixa de equipotêncialização abaixo do quadro de medição para o aterramento conforme projeto.

As plaquetas de identificação deverão indicar o número da respectiva unidade de consumo, em ordem seqüencial da esquerda para a direita. Assim como devera ser identificado cada disjuntor do quadro geral. A cota da linha de cento dos visores dos medidores superiores em relação ao piso acabado, deverá ser de no máximo 160 cm, e os inferiores de no mínimo 70 cm do piso.

# 4 – Quadros de distribuição

Os quadros de distribuição deverão seguir o mesmo principio de execução do quadro geral. Em todos estes quadros de distribuição deverão existir 3 barramentos: 1 para fase, 1 para neutro e 1 de proteção (terra). Cada circuito terá sua proteção individual de acordo com a respectiva carga. A proteção será executada por disjuntores termomagnéticos. A partir destes circuitos serão executados com fio isolado para 750V até o ponto de consumo. Todos os circuitos deverão conter o fio de proteção e todas as tomadas deverão ter o pino terra acessível e o quadro deverá ter o dispositivo DR.

# 5 – Aterramentos

A malha de aterramento será executada com cabo de cobre nú de 50,0 mm2 e pelo menos 02 duas hastes tipo copperweld de 5/8”x2. Estas hastes deverão ser alinhadas e interligadas pelo cabo com espaçamentos de 3,0m na primeira haste deverá existir uma caixa de inspeção em alvenaria com dimensões de 30x30x40 cm. A resistência do aterramento, deverá ser medida por técnico habilitado com fornecimento de laudo, garantindo que não ultrapasse a 25 ohms em qualquer época do ano. Esta malha deverá ser interligada a malha do pára-raio se existir conforme norma NBR-5419/01.

# 6 – Relação de Plantas

Fazem parte deste Projeto Elétrico os seguintes desenhos e relações:

- E-01 Planta Implantação e Entrada de Energia

- E-02 Planta baixa com fiação, dimensionamento e quadro distribuição

- E-03 Quadro de Cargas Geral, aterramento, detalhe e Diagramas

- E-04 Planta de Detalhes

- E-05 Prancha de detalhe de Entrada

# 7 – Relação de Material da Entrada de Serviço – Orientativa

| Item | Descrição | Unid. | Qtd. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cabo de cobre, unipolar, isolamento 750V. Bitola de 10,0mm² | m | A conf. |
| 02 | Cabo de cobre, unipolar, isolamento 750V. Bitola de 16,0mm² | m | A conf. |
| 03 | Cinta de alumínio com fecho | pç | 06 |
| 04 | Eletroduto de ferro galvanizado 3” | m | 6.5 |
| 05 | Cabeçote de 3” ferro Galvanizado | pç | 01 |
| 06 | Curva de 90º 3” ferro Galvanizado | pç | 01 |
| 07 | Eletroduto de PVC rígido bitola 3” | m | A conf. |
| 08 | Quadro metálico para 09 medidores padrão CELESC | pç | 01 |
| 09 | Disjuntor Termomagnético de 3P-63A-380V Trifásico | pç | 01 |
| 10 | Disjuntor Termomagnético de 50A-220V Monofásico | pç | 08 |
| 11 | Fita Indicativa de Sinalização | m | A conf |
| 12 | Cx com Tampa Padrão Celesc 70x46cm | pç | 01 |
| 13 | Placa Identificação | pç | 01 |
| 14 | Plaqueta Identificação Unidades Medidoras | pç | A conf |
| 15 | Hasta de Aterramento Cobre 5/8” x 2,44cm | pç | 02 |
| 16 | Conector de Haste Reforçado | pç | 02 |

# 8 – Calculo da Demanda

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO / CARGAS

APARTAMENTOS.

TIPO APARTAMENTO.                             ÁREA (m2)                       QUANT.

01                                                       20,00                                 07

MÉDIA PONDERADA.                                 20

DEMANDA POR APARTAMENTO=                    1,00 (KVA/CASA)

DEMANDA DOS APARTAMENTOS=                 6,76 (KVA)

CONDOMINIO

ILUMINAÇÃO                                                              888,88 VA   -  0,88  KVA

TOMADAS                                                       600 W X 20%   FP=0,9 - 0,13 KVA

G: APARELHOS DE AQUECIMENTOS

CHUVEIROS                                                              9und x 6 KVA = 54 KVA

Tab.3 – 54 KVA x 35% = 18.9 KVA

DEMANDAS

DEMANDA CALCULADA      DEMANDA  ADOTADA

APARTAMENTOS                                       6,76 KVA                          7,00 KVA

CONDOMÍNIO                                             1,02 KVA                          1,00 KVA

APARELHOS AQUECIMENTO 		18,9 KVA		        19 KVA

TOTAL: DT= 1,2.(D1+D2)+E+G

ONDE:  A= 1,00

B= 0,88

C= 0,13

F= 6,76

G= 18,9

TOTAL: 1.2(6,76+1,01)+18,9 =  DT  =  28,23 KW

FATOR MULTIPLICADOR 1.00---------DEMANDA CALCULADA--  28,23 KVA

DEMANDA ADOTADA------ 30,00 KVA